ALUAFS.70 GREEN ÜRÜN GENEL VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürün tanımı: İzolesiz alüminyum esnek hava kanalı

Ürün Genel Şartnamesi:

- Ürün helezon şeklinde bükülmüş tel üzerine alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilmelidir.

- Ürün 3 kat alüminyum 2 kat polyesterden kanalın iç ve dış yüzeyi alüminyum olacak şekilde üretilmelidir.

- Ürün nominal kalınlığı en az 70 mikron olmalıdır.

- Kaplamalı çelik tel kullanılmalıdır.

- Ürün uzun dönem kullanımda -30°C ile +150°C sıcaklıklarına dayanmalıdır.

- Uzun dönem kullanımda azami 3000 Pa hava basıncına ve azami 30 m/s hava hızına dayanmalıdır.

Ambalaj ve Etiket:

- Kullanılacak ambalaj, ürünün kalitesini koruyabilecek nitelikteki bir karton kutudan olmalıdır.

- Ürünün izlenebilirliği açısından kutunun üzerinde 6 haneli damga numarası bulunmalıdır.

- Ürünün ambalajına en az 1 adet ürünün adını ve özelliklerini belirten etiket yapıştırılmalıdır.

Sertifikalar:

- EN 13180 Binaların Havalandırması-Hava Kanalları-Esnek Kanallar İçin Boyutlar ve Mekanik Özellikler Standardına göre uygunluk beyanı bulunmalıdır.

- Ürün aşağıdaki sertifikalara sahip olmalıdır.

  - Greenguard

  - Greenguard Gold

  - 13501-1 Class B-s1,d0 Yangına Tepki Sertifikası

  - Malzemenin Ateşe Reaksiyonu Sertifikası, M1 Sınıfı