SONOAFS-ALU.70B GREEN ÜRÜN GENEL VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürün tanımı: Isı ve ses izoleli alüminyum esnek hava kanalı

Ürün Genel Şartnamesi:

İç kanal:

- Ürün helezon şeklinde bükülmüş tel üzerine alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak perforeli formda üretilmelidir.

- Ürün 3 kat alüminyum 2 kat polyesterden kanalın iç ve dış yüzeyi alüminyum olacak şekilde üretilmelidir.

- Ürün nominal kalınlığı en az 70 mikron olmalıdır.

- Kaplamalı çelik tel kullanılmalıdır.

- Ürün uzun dönem kullanımda -30°C ile +150°C sıcaklıklarına dayanmalıdır.

- Uzun dönem kullanımda azami 3000 Pa hava basıncına ve azami 30 m/s hava hızına dayanmalıdır.

Bariyer:

- 12 mikron kalınlığında polyester bariyer kullanılmalıdır.

İzolasyon:

- İzolasyon malzemesi olarak kahverengi, ekose teknolojisi ile üretilmiş 16 kg/m3 yoğunluğunda cam yünü kullanılmalıdır.

- Müşterinin talebine göre izolasyon kalınlığı 25 mm olmalıdır.

Ceket:

- Ürünün ceketi 1 kat alüminyum ve 2 kat polyesterden ceketin dış yüzeyi alüminyum olacak şekilde üretilmelidir.

- Ceketin nominal kalınlığı minimum 45 mikron olmalıdır.

Ambalaj ve Etiket:

- Kullanılacak ambalaj, ürünün kalitesini koruyabilecek nitelikteki bir karton kutudan olmalıdır.

- Ürünün izlenebilirliği açısından kutunun üzerinde 6 haneli damga numarası bulunmalıdır.

- Ürünün ambalajına en az 1 adet ürünün adını ve özelliklerini belirten etiket yapıştırılmalıdır.

- Ürünün ambalajına en az 1 adet A+ etiketi yapıştırılmalıdır.

Sertifikalar:

- Ürün aşağıdaki sertifikalara sahip olmalıdır.

- Malzemenin Ateşe Reaksiyonu Sertifikası, M1 Sınıfı

Akustik Data:

- Ürünün 1/1 oktav 8 merkez frekansta 1, 2, 3 metre boyları için kanal boyunca ses düşümü datası bulunmalıdır.