SONOAFS-ALU.B HYGIENE GREEN ÜRÜN GENEL VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürün tanımı: Isı ve ses izoleli alüminyum esnek hava kanalı

Ürün Genel Şartnamesi:

İç Kanal:

- İç kanal helezon şeklinde bükülmüş tel üzerine alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak perforeli formda üretilmelidir.

- İç kanal 3 kat alüminyum 2 kat polyesterden kanalın iç ve dış yüzeyi alüminyum olacak şekilde üretilmelidir

- Kanal iç yüzeyi hijyen solüsyon ile kaplanmalıdır.

- Ürün nominal kalınlığı en az 70 mikron olmalıdır.

- Kaplamalı çelik tel kullanılmalıdır.

- Ürün uzun dönem kullanımda -30°C ile +150°C sıcaklıklarına dayanmalıdır.

- Uzun dönem kullanımda azami 3000 Pa hava basıncına ve azami 30 m/s hava hızına dayanmalıdır.

Bariyer:

- 12 mikron kalınlığında polyester bariyer kullanılmalıdır.

İzolasyon:

- İzolasyon malzemesi olarak kahverengi, ekose teknolojisi ile üretilmiş 16 kg/m3 yoğunluğunda 25 mm kalınlığında cam yünü kullanılmalıdır

Ceket:

- Ürünün ceketi 1 kat alüminyum ve 2 kat polyesterden dış yüzeyi alüminyum iç yüzeyi polyester olacak şekilde üretilmelidir.

- Ceket nominal kalınlığı 45 mikron olmalıdır.

Ambalaj ve Etiket:

- Kullanılacak ambalaj, ürünün kalitesini koruyabilecek nitelikteki bir karton kutudan olmalıdır.

- Ürünün izlenebilirliği açısından kutunun üzerinde 6 haneli damga numarası bulunmalıdır.

- Ürünün ambalajına en az 1 adet ürünün adını ve özelliklerini belirten etiket yapıştırılmalıdır.

Sertifikalar

- Ürün aşağıdaki sertifikalara sahip olmalıdır.

  - Greenguard

  - Greenguard Gold

- Ürün anti-mikrobiyal özellik taşıdığını gösteren aşağıdaki sertifikalara sahip olmalıdır.

- En az 1 adet gram (+) bakteri türüne (örneğin, S. aureus) karşı anti-bakteriyel performansı gösteren sertifika

- En az 1 adet gram (-) bakteri türüne (örneğin, E. coli) karşı anti-bakteriyel performansı gösteren sertifika

- Legionella pneumophila bakteri türüne karşı anti-bakteriyel performansı gösteren sertifika

- En az 3 adet mantar türüne (örneğin, A. niger) karşı anti-fungal performansı gösteren sertifika

- Alüminyum hijyen flexible hava kanalının anti-bakteriyel performansının ISO 22196 veya alternatifi bir test ile sertifikalandırılması ve başlangıçta ekilen bakteri miktarının en az 3 log yani % 99.9 azalması ve 24 saatlik test sonucunda gözlemlenen bakteri miktarının 1.0 CFU/cm2 den küçük olması

- Alüminyum hijyen flexible hava kanalının anti-fungal performansının ASTM G21 veya alternatifi bir test ile sertifikalandırılması ve gözlemlenen gelişme derecesinin 4 üzerinden 0 olması.

Akustik Data:

- Ürünün 1/1 oktav 8 merkez frekansta 1, 2, 3 metre boyları için kanal boyunca ses düşümü datası bulunmalıdır.